## 8. Rozpočet Zlín s výkazem (2)
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ včetně rozpočtu
| Akce: | OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU PLAMEŇÁKŮ U ZÁMKU
| Místo: | PARC. Č. 1602/1 A 1597, AREÁL ZOO ZLÍN - LEŠNÁ
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2016
| Investor: | ZOO A ZÁMEK ZLÍN - LEŠNÁ, p.o., LUKOVSKÁ 112, 763 14 ZLÍN | [7 empty] | Datum: | 04/2024
Objekt:
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. |  |  |  |  | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
REKAPITULACE
Technika prostředí staveb
Vzduchotechnika
|  | Zařízení č. 1 - Větrání ubikace plameňáků |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 305.9
|  | Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25.8
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 364.7
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 364.7
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 364.7
|  | HSV - lešení | [6 empty] | 0 |  | 40
|  | PSV - tepelné a protipožární izolace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 18.125
|  | HSV + PSV - celkem | [6 empty] | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 432.825
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0 | Kč
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 1 - Větrání ubikace plameňáků
| 1.01 | Rekuperační jednotka s protiproudým rekuperátorem a el. ohřevem velikost 500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82 | 82
V = 500 m3/h, pc = 300 Pa, Ni = 0,17 + 0,17 = 0,34 kW/230 V-50 Hz
elektrický ohřev QT = 1,67 kW/230 V-50 Hz
rozměry (VxŠxD) 800 x 880 x 615 mm, hmotnost 82 kg
SEC třída A, SFP 2,165 kW/m3/s
Jednotka musí být v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňovat požadavky
ErP 2018 a její hodnoty musí být ověřeny pomocí EuroventCertitaCertifikation v oblasti RAHU
Jednotka obsahuje: panelový filtr vzduchu na sání (ePM1 60%), panelový filtr vzduchu na odvodu
(ePM10 50%), nízkoenergetické ventilátory s EC motory (na přívodu i odvodu), protiproudý
rekuperátor (tepelná účinnost rekuperace je 84%)
součástí dodávky jednotky je řídicí systém SaveControl + Wifi modul, který umožňuje:
. manuální a automatický režim dle nastaveného týdenního programu
. řízení teploty vzduchu (včetně režimu zátop - možnost cirkulace vzduchu)
. volné chlazení (v nočních hodinách)
. systém je také možno řídit pomocí nadřazeného systému pomocí komun. protokolu Modbus
nebo Smartphonu pomocí aplikace
Příslušenství:
|  | Ovladač Touch white - kompletní ovládání (umístěn v technické místnosti vedle jednotky) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1
|  | Ovladač zapnuto, vypnuto, automatika (umístěn v zádveří) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2
Ovladač zapnuto, vypnuto-nadřazený vypínač všemu (umístěn v technické místnosti u vchodu)
|  | Vestavný elektrický ohřívač 1,67 kW / 230 V/50 Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3
|  | Klapka se servem, třída 3C, 230V, d=200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 12
|  | Klapka se servem, C4, 230V, 4Nm, pružina, spínač-pro režim zátop ovládaná termostatem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6
|  | Termostat 0-30°C, IP30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1
|  | Kabeláž na propojení ovladačů a čidel s jednotkou včetně montáže | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 10
|  | Oživení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
| 1.02 | Protidešťová žaluzie pevná se sítem 400 x 250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 9
| 1.03 | Flexibilní tlumič hluku 25 mm, hustota 16 kg/m3, R=0,65 m2K/W, d = 200 mm, délka 1000 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 4.8
| 1.04 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá s regulací R1 525x75 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 8.4
| 1.05 | Odsávací vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná jednořadá s regulací R1 425x75 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 6.5
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.06-1.19 | Neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I -pozink. plech
| 1.20 | přívodní - kruhové (spiro)
|  | průměr d = 200 mm / 20 % tvar. | bm | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | 57.6
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 100 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 15
Vzduchotechnické potrubí sk. I -pozink. plech
| 1.21 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | průměr d = 200 mm / 20 % tvar. | bm | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | 57.6
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 100 % tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 30
|  | Zařízení č. 1 - Větrání ubikace plameňáků - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 305.9
Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti
| 2.01 | Ventilační rotační hlavice velikost 12, připojení 305 mm včetně osazení a utěsnění ve střešním | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 8
sendvičovém panelu - barva hlavice antracit
| 2.02 | Protidešťová žaluzie pevná se sítem 250 x 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 2.5
| 2.03 | Ruční uzavírací klapka 250 x 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 3.5
| 2.04 | Krycí mřížka 250 x 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1
| 2.05 | Krycí mřížka d = 305 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.8
| 2.06-2.19 | Neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I -pozink. plech
|  | do obv. 1050 0 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 10
|  | Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25.8
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 20 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 20 |  | 0 |  |  | 0
|  | Spojovací materiál | kg | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 10
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 3
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 25 |  | 0 |  |  | 0
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 | m2 | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0.125 | 3.125
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 15
|  | PSV nátěry - celkem | [6 empty] | 0 |  | 18.125
PSV tepelné a protipožární izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí, včetně úchytné konstrukce a těsného obalení | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 10
alfolem (minerální plst tl. 6 cm, resp. kaučuk izolace 20 mm)
|  | PSV tepelné a protipožární izolace - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) | m2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 40
|  | HSV lešení - celkem | [6 empty] | 0 |  | 40
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - vzduchotechnika | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Revize vzduchotechnických zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Odzkoušení namontovaného zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zednické výpomoci | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby celkem | [5 empty] | 0 | 0